Инструкция по программированию блока управления БУ-02
Для программирования контроллера Fastwel CPC109 понадобится флешка небольшого размера (512К, 1Г, 2Г) и USB-клавиатура. Контроллер может не определять флешки большего объема.

1. На флешку нужно записать файлы bu.exe и ft.bat в корневую директорию.

2. Выключить БУ-02. Приоткрыть корпус (снимать блок со щита не обязательно), вставить клавиатуру и флешку в контроллер. Включить БУ-02 и дождаться окончания загрузки программы.

3. На клавиатуре набрать: ESC (для перехода в командную строку), при этом на дисплее БУ-02 появится надпись "блок остановлен". Затем набрать "A:\ft" (большинство флешек определяется контроллером как диск A:/ ), затем ENTER. Через пару секунд после окончания копирования на дисплее загорится "ГОТОВ К ПУСКУ", что означает успешное завершение копирования (новая программа запускается сразу же автоматически, версию новой программы можно проверить в меню клавиши ДОП).

Если копирование не удалось – нужно попробовать ту же последовательность, но набирая текст "D:\ftd".

Коротко:    ESC + "A:\ft" + ENTER   или   ESC + "D:\ftd" + ENTER.
4. выключить БУ, отсоединить флешку и клавиатуру.

Все прежние настройки и уставки БУ-02 сохраняются.

После включения БУ-02 можно последовательными нажатиями клавиши "ДОП" дойти до пункта "Настройка COM-порта" и выставить там параметры связи, соответствующие вашим параметрам.

Перемещение между подпунктами осуществляется клавишей "стрелка вправо". Изменение значения подпунктов осуществляется клавишами "стрелка вверх", "стрелка вниз".

Приложение.
Схема кабеля для связи с контроллером (необходимо три провода):

	На разъеме ХР6 СОМ3 IDC10-2мм CPC109
	На разъеме DB9 COM-порта на PC

	3 контакт (RXD)
	3 контакт (TD)

	5 контакт (TXD)
	2 контакт (RD)

	9 контакт (GND)
	5 контакт (GND)


После подключения кабеля включить питание и запустить любую терминальную программу (SmartLink, Hyperterminal и т.д.). Отключение производить в обратном порядке.
